采购需求

项目名称：污水管道维修项目

项目预算：0.5万元

数量：一次

项目概述：市五院A楼南侧绿化带内排污管道（约5米）塌陷堵塞，现需对该段污水管道进行重新敷设并按原装进行复原。

采购内容：本次采购内容为院内污水管道维修，包含旧管道拆除与处理、沟槽开挖与回填、新管道敷设、附属设施建设、系统调试与清理及复原复绿。

专门面向中小企业

技术需求

（一）施工内容及技术要求

1. 施工内容（供应商需提供包括但不限于以下内容）：

（1）旧管道拆除与处理：对原有破损、废弃的排污管道进行安全拆除，并将建筑垃圾外运至指定消纳场所。

（2）沟槽开挖与回填：根据设计图纸或现场要求进行土方开挖、支护；管道敷设完成后进行分层回填夯实，并恢复路面/地面原状。

（3）新管道敷设：提供符合国家标准的全新排污管材、管件，并完成安装连接。

（4）附属设施建设：包括检查井（窨井）、化粪池接口、雨水口等的砌筑或更换，以及井盖的安装。

（5）系统调试与清理：工程完工后对管道进行通水试验，确保无渗漏、无堵塞。

（6）复原复绿：对原有地面及绿化按原样进行复原。

2. 管材要求：

（1）材质：采用高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）。

（2）规格：主管道直径为：DN300。

（3）环刚度：埋地管道环刚度需达到SN4，确保抗压能力。

（4）质量标准：所有材料必须符合国家现行相关标准。

3. 施工技术要求：

（1）管道基础需铺设砂垫层，厚度不低于100mm。

（2）管道接口必须严密，采用橡胶圈承插连接或热熔连接，杜绝污水渗漏污染地下水。

（3）管道坡度必须符合设计规范，保证水流顺畅，严禁出现倒坡。

（二）验收标准

1. 隐蔽工程（如沟槽基础、管道接口等）需经采购方现场验收签字后方可进行下一道工序。

2. 完工后需进行闭水试验，确保管道无破裂、无变形、无渗漏。

3. 地面、路面及绿化恢复需平整，与原路面接顺，无明显沉降。

（三）安全保障要求

1. 投标供应商对施工工作人员人身、设施设备、施工过程的安全工作负全部责任。

2. 施工工作人员必须具备相应的工作或施工资质，工作过程必须符合国家相应的法律法规及规范要求以及采购人的各项内部安全管理规定。

3. 投标供应商应当加强对施工工作人员的日常安全教育，为施工工作人员制订详细的安全生产规章制度、防护措施并督查检查执行情况，同时为其提供相应的劳动防护工具器材。

4. 施工工作人员发生安全事故，所有刑事、民事、行政、经济责任或赔偿由投标供应商独立承担。

商务需求

1. 实施期限：自合同签订后，10个自然日内完成施工。

2. 交付地点：本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。

3. 付款条件：竣工验收后，实施单位根据现场实际完成工程量上报工程决算书，经采购人内部业务主管部门及审计部门审核后形成最终审计报告（金额），实施单位根据最终审定金额开具全额发票，采购人按照内部流程支付审定金额。

4. 履约验收：

（1）隐蔽工程（如沟槽基础、管道接口等）需经采购方现场验收签字后方可进行下一道工序。

（2）完工后需进行闭水试验，确保管道无破裂、无变形、无渗漏。

（3）地面、路面及绿化恢复需平整，与原路面接顺，无明显沉降。

5. 售后服务：

质保期：竣工验收合格之日起2年。

6. 违约责任：如出现以下情况之一，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究投标供应商的违约责任：

（1）因投标供应商日常工作不到位，导致采购人发生各类安全事故及纠纷风险的；

（2）未履行投标响应的工作时限，引发采购人因各类问题责任的；

（3）在施工过程中弄虚作假或严重不负责任的。

7. 其他服务要求

（1）施工中如果工程质量不符合国家有关规范和采购文件的规定，采购单位要求返工和停工时，承包人无条件必须执行，并承担由此产生的各种费用。

（2）项目施工全程须保障施工现场相关人员、第三方人员及设施设备的安全，如果在施工、拆除过程中造成设备的损坏或人员伤亡、因自身原因引起的返工损失，由中标人承担全部责任和相应后果。

（3）投标供应商必须对本项目的全部内容进行报价，总报价不得超项目预算。

（4）投标报价总价应包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、现场查验配合人工费等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（5）施工完工后负责及时清运施工垃圾至院外。

8. 报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖机租赁 | 台班 |  |  |  | 75轮挖 |
| 2 | 波纹管 | 根 |  |  |  | 长度6M、DN 300MM |
| 3 | 支管堵气囊 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 土方回填 | 立方米 |  |  |  |  |
| 5 | 绿化复原 | 平方米 |  |  |  |  |
| 6 | 辅材:水泥/黄沙/砖头/石子 | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 垃圾清运费 | 项 |  |  |  |  |
| 9 | 税金 | 项 |  |  |  |  |
| 10 | 利润 | 项 |  |  |  |  |
| 11 | 合计 | 人民币（大写）： |  |  |  | 小写：￥ |